|  |  | Утверждаю: Технический директор АО «ЭСК» ____________Д.А. Пигалов « » 2025 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание.

Реконструкция ПС 110 кВ ПАЗ.

Организация системы сбора и передачи телеметрической информации по двум цифровым каналам связи с подстанции.

г. Нижний Новгород

2025 г.

Общие сведения.

  - Подрядчику самостоятельно выполнить предпроектное обследование и разработать рабочую документацию на систему телеметрии ОРУ 110 кВ, вводов 6 кВ Т-1 и Т-2, СВ 6 кВ с организацией двух цифровых каналов связи на ПС 110 кВ ПАЗ, расположенной в г. Павлово, Нижегородской области, ул. 1-я Северная, д. 39. Цифровые каналы связи должны обеспечивать передачу телеметрической информации до точек доступа, указанных филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии».

  - Сбор телеметрической информации на ПС 110 кВ ПАЗ, должен быть организован с использованием аппаратуры, применяемой в проекте «Техническое перевооружение ГПП с диспетчерским наименованием ПС 110 кВ ПАЗ (Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ без расширения территории объекта. Замена отделителей 110 кВ на выключатели 110 кВ. Демонтаж короткозамыкателей 110 кВ. Техническое перевооружение защит Т-1 и Т-2)».

  - Проектируемая система телеметрии не используется для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики. При наличии функциональных возможностей каналов связи и аппаратуры приема и передачи информации, определенной проектом, аппаратура может быть использована для передачи диспетчерских команд и разрешений, передачи управляющих воздействий противоаварийной и режимной автоматики.

  - Аппаратура и терминалы релейной защиты, указанные в согласованной проектной и сметной документации проекта «Техническое перевооружение ГПП с диспетчерским наименованием ПС 110 кВ ПАЗ (Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ без расширения территории объекта. Замена отделителей 110 кВ на выключатели 110 кВ. Демонтаж короткозамыкателей 110 кВ. Техническое перевооружение защит Т-1 и Т-2)», формирующие цифровые сигналы, должны быть основными источниками получения телеметрической информации для проектирования по настоящему техническому заданию. Новая аппаратура для формирования цифровых сигналов, при возможности получении этих сигналов на имеющейся аппаратуре не должна применяться.

  - Аппаратура сбора телеметрической информации, устанавливаемая на ПС 110 кВ ПАЗ, должна обеспечивать сбор всех телесигналов о положении каждого выключателя, разъединителя и заземляющего ножа на ОРУ 110 кВ, включая положения РПН каждого из трансформаторов, в схеме ПС 110 кВ ПАЗ, выполненной по проекту «Техническое перевооружение ГПП с диспетчерским наименованием ПС 110 кВ ПАЗ (Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ без расширения территории объекта. Замена отделителей 110 кВ на выключатели 110 кВ. Демонтаж короткозамыкателей 110 кВ. Техническое перевооружение защит Т-1 и Т-2)».

  - Аппаратура сбора телеметрической информации должна обеспечивать одновременный прием всех телеизмерений токов на ОРУ 110 кВ с каждой фазы присоединений, имеющих трансформаторы тока 110 кВ, задействованных в схеме релейной защиты и автоматики объекта.

  - Аппаратура сбора телеметрической информации, должна обеспечивать прием и передачу информации с терминалов РЗА оборудования ОРУ 110кВ.

  - Аппаратура сбора телеметрической информации должна обеспечивать сбор и передачу охранной сигнализации объекта.

  - Все сигналы с аппаратуры телеметрической информации должны быть преобразованы в цифровой вид, и подготовлены для дальнейшей их передачи с ПС 110 кВ ПАЗ по цифровым каналам связи.

  - Тип цифровых каналов связи должен быть определен при проектировании.

  - Цифровых каналов связи по настоящему проекту от ПС 110 кВ ПАЗ, должно быть выполнено в количестве двух штук.

Должно быть предусмотрено отдельное каналообразующее оборудование для каждого канала связи (коммутаторы) с автоматическим резервированием.

  - Полный состав всех телесигналов и телеизмерений по настоящему техническому заданию должен быть определен при проектировании и согласован с заказчиком, в виде таблицы.

  - Требования к цифровым каналам связи от ПС 110 кВ ПАЗ должны быть определены при проектировании.

  - Аппаратура сбора телеметрической информации должна быть оснащена индивидуальным блоком питания (ИБП), на случай полного погашения ПС 110 кВ ПАЗ, с временем работы после погашения объекта не менее 5 минут. Схема подключения ИБП должна предусматривать возможность возврата на основное питание от сети после работы от аккумуляторов автоматически после полного разряда батарей.

  - При неисправности ИБП или снижении его параметров, не позволяющих сохранять функции работы, должен выдаваться сигнал о неисправности ИБП с указанием параметра неисправности.

  - При проектировании системы сбора информации телеметрии должно быть применено преимущественно оборудование российского производства.

  - На ПС 220 кВ Дизель определить аппаратуру, принимающую информацию с ПС 110 кВ ПАЗ, переданную по двум цифровым каналам связи.

  - Система АСДТУ ПС 110 кВ ПАЗ должна представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ПС и передачу этой информации по каналу связи на верхний уровень оперативно – технологического управления. Передача информации на верхний уровень должна выполняться по протоколам связи с метками времени. Тип протокола передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104.

  - Система телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ должна иметь возможность выполнять обмен информацией с микропроцессорными устройствами РЗА (преимущественно БМРЗ различных модификаций) производства компании ООО «Механотроника» и входящими в их состав модулями управления.

  - Для решения задач оперативно – технологического управления ПС 110 кВ ПАЗ система телеметрии должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- сбор значений аналоговых (мониторинг измерений производить с помощью БМРЗ или при невозможности с цифровых измерительных преобразователей, тип и параметры которые должны быть определены в проекте;

- выдача управляющих воздействий – телеуправление коммутационными аппаратами;

- обмен информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями управления;

- контроль функционирования устройств системы;

- синхронизация времени устройств системы;

- система на ПС должна локально производить синхронизацию времени от источника точного времени ГЛОНАСС/GPS;

- программная обработка данных.

  - Тип устройства сбора и передачи информации (УСПИ) должен быть КП «Исеть-2».

  - Устройство УСПИ должно обеспечивать возможность работы по основному и резервному каналам для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

2. Требования к аппаратуре сбора телеметрической информации

- Срок эксплуатации не менее 12 лет без проведения капитальных и средних ремонтов при непрерывном использовании.

- Наличии самодиагностики.

- Остальные требования:

- высота над уровнем моря до 1000 м;

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до + 45°С;

- тип атмосферы II — III по ГОСТ 15150-69;

- относительная влажность при +25°С до 100%;

- степень загрязнения изоляции II — III по ГОСТ 9920-89;

- климатические районы по ветру и гололеду I — III, по снеговой нагрузке — IV по СНиП 2.01.07-85;

- среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию;

- рельеф местности - условно горизонтальная площадка;

- стыки кабельных вводов со шкафамии выполнить с фиксацией, исключающей горизонтальное смещение шкафов;

- применяемые шкафы должны исключать попадание воды снаружи.

- Требования к конструкции шкафов системы телеметрии:

- При наличии возможности для размещения аппаратуры системы телеметрии, используются существующие шкафы для релейной защиты объекта. Данное требование должно быть проверено и подтверждено проектом;

- Шкафы должны быть выполнены из стальных листов толщиной 1,5-2,2 мм с алюмоцинковым покрытием (уточняется в проекте), окрашенный порошковой полимерной краской с толщиной слоя от 100 мк.

- Крыши должны быть плоские;

- конструкция шкафов должна исключать попадание животных, включая грызунов и птиц во внутрь;

- шкафы должны состоять из блока (ов) высокой заводской готовности;

- общие габариты шкафов в сборе определяются проектом;

- в шкафах должны быть смонтировано светодиодное освещение, внутреннее заземление, а также выполнены соединения электрооборудования в пределах транспортного модуля;

- шкафы должны иметь необходимую жесткость для транспортирования автомобильным транспортом с учетом нагрузки от смонтированного оборудования;

- для подъема шкафа должны быть предусмотрены грузозахватные элементы;

- все элементы фундаментной плиты или блоков, на которые будут установлены шкафы должны быть окрашены эмалью ПФ-1 15 (ГОСТ 6465-76*) в два слоя по слою грунта ГФ-021.

- все шкафы должны быть установлены на элементы пола или швеллера;

- строповочные места шкафов изготавливаются на заводе изготовителе.

- наружные двери шкафов для обслуживающего персонала должны легко открываться и закрываться без усилий на протяжении всего срока службы.

- наружные двери шкафов должны быть оснащены замками с возможностью открытия без ключа.

- конструкция шкафов не должна иметь заусенцев и острых краёв.

- Во всех шкафах должны быть выполнено рабочее и защитное заземления.

- Ключи для шкафов с типовым замком «круглый с двойной бородкой».

- Технические требования к функционалу шкафу сетевых коммуникаторов:

- Информационный обмен между устройствами полевого уровня, подстанционного уровня и уровня присоединений электрических станций и подстанций по интерфейсам Ethernet 100Base FX, 100/1000Base-TX;

- Прием сигналов точного времени от глобальных систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS с выдачей сигналов точного времени на внешние устройства с применением интерфейсов и протоколов (NTP/SNTP, IRIG-B, 1PPS, NMEA и других, опционально);

- Возможность контроля и диагностики технических и программных средств;

- Защита информации от несанкционированного доступа.

- Итоговый набор функциональности определяется проектом по согласованию с заказчиком.

- Технические требования к функционалу шкафов телеметрии:

- Информационный обмен с устройствами уровня присоединения по интерфейсам Ethernet 100Base-TX, RS422/485 с использованием протоколов обмена (ModBus RTU, МЭК 60870-5-101/103/104);

- Обработка собранной информации;

- Передача данных текущих и аварийных параметров в информационные комплексы вышестоящего уровня диспетчерского управления по протоколам 60870-5-101/104;

- Прием сигналов точного времени от глобальных систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS с выдачей сигналов точного времени на внешние устройства по протоколам NTP/SNTP, IRIG-B, 1PPS, NMEA и других, опционально;

- Возможность контроля и диагностики технических и программных средств;

- Защита информации от несанкционированного доступа.

- Технические требования к функционалу к контроллерам:

- Сбор дискретной информации и регистрацию событий, с точностью привязки событий ко времени не более 1мс;

- Сбор аналоговой информации от измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- Сбора диагностической информации о состоянии оборудования;

- Сигнализация положения коммутационных аппаратов;

- Управление (местное и дистанционное) коммутационными аппаратами;

- Программные блокировки управления коммутационной аппаратурой (оперативная логическая блокировка коммутационных аппаратов);

- Информационный обмен со смежными устройствами по интерфейсам Ethernet 100Base-TX, RS422/485 с использованием протоколов обмена (ModBus RTU, МЭК 60870-5-101/103/104;

- Прием сигналов точного времени от глобальных систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS с выдачей сигналов точного времени на внешние устройства по протоколам NTP/SNTP, IRIG-B, 1PPS, NMEA и других, опционально;

- Обмен данными текущих и аварийных параметров с информационными комплексами вышестоящего уровня диспетчерского управления;

- Защита информации от несанкционированного доступа.

- Содержание текстовой части раздела связи.

- общие принципы построения и схему организации сети цифровой связи;

- обоснование выбора оборудования и программного обеспечения для проектируемой сети цифровой связи;

- перечень и состав средств связи;

- перечень линий связи, организованных с использованием ресурсов сетей связи других операторов связи, с указанием монтированной емкости этих линий связи, используемых технологий, значений показателей функционирования и надежности;

- перечень и состав средств связи, образующих точки присоединения сети связи с указанием монтированной емкости и технологий функционирования;

- схему взаимодействия проектируемой сети цифровой связи (фрагмента сети цифровой связи) с другими сетями связи с указанием монтированной емкости линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями связи;

- технические возможности радиоэлектронных средств;

- описание системы управления сетью связи;

- описание мер по обеспечению защиты сети связи от несанкционированного доступа к ней и передаваемой посредством этой сети связи информации;

- требования к системам инженерно-технического обеспечения.

- Требования к системе телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ

- Общие требования.

- Система телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ должна представлять собой комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования ОРУ 110кВ ПС и передачу этой информации по каналу связи.

- Система телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ должна охватывать все присоединения 110кВ подстанции, имеющие выключатели, измерительные трансформаторы тока, напряжения, датчики открытия входных дверей на подстанцию. Полный перечень телесигналов определяется проектом и согласуется заказчиком.

- Система телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ должна иметь возможность выполнять обмен информацией с микропроцессорными устройствами РЗА оборудования ОРУ 110кВ.

- Для решения задач оперативно – технологического управления ПС 110 кВ ПАЗ система телеметрии должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- сбор значений аналоговых (мониторинг измерений производить с помощью БМРЗ или при невозможности с цифровых измерительных преобразователей, тип и параметры которые должны быть определены в проекте;

- контроль функционирования устройств системы;

- синхронизация времени устройств системы;

- программная обработка данных.

- Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-002-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

- Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующих на момент реализации нормативно – технических документов.

- Требования к измерительным преобразователям (ИП) системы телеметрии ПС 110 кВ ПАЗ, которые должны быть установлены на присоединениях подстанции:

    - Измерения режимных параметров сети (телеизмерения – ТИ) на подстанции должны производиться при возможности преимущественно в цифровом формате с аппаратуры релейной защиты БМРЗ (Modbus Ethernet, Modbus RTU), либо при невозможности измерительными преобразователями (ИП), имеющими нормируемые относительные погрешности измерений и цифровые интерфейсы ввода/вывода информации. Значения погрешностей (0.5 или 0,5S) преобразователей определить проектом и согласовать с заказчиком

    - ИП на присоединениях должен обеспечивать измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0.5 сек. с передачей измерений в систему телеметрии:

- ток по каждой фазе, где установлены измерительные трансформаторы тока, включая выносные ТТ 110 кВ на 1 и 2 сек. присоединений 110 кВ;

- резерв подключения дополнительных присоединений определяется проектом.

- Телесигнализация должна обеспечивать:

- информацию о положении каждого выключателя 110 кВ;

- информацию о срабатывании защит на любом из терминалов РЗА;

- информацию о работе аварийной сигнализации на объекте;

- информацию о работе предупредительной сигнализации на объекте;

- информацию об открытии и закрытии всех входных дверей на объект;

- резерв ТС, определенный проектом.

Перечень сигналов аппаратуры ТМ должен быть согласован проектной организацией собственными силами в письменном виде с ПАО «Россети» и с филиалом системного оператора «Нижегородское РДУ».

5. Содержание раздела «Решения по размещению оборудования телеметрии и связи»:

- требования к помещениям (сооружениям) для размещения оборудования телеметрии и связи;

- описание конструктивных решений для размещения оборудования телеметрии и связи.

6. Содержание раздела «Решения по системам электроснабжения, заземления и молниезащиты»:

- описание системы электроснабжения, обоснование категории надежности, расчет системы бесперебойного питания;

- описание системы молниезащиты и заземления.

7. Требования к кабельным трассам.

- Использовать для прокладки кабельных линий – прокладку в земле.

- Прокладку кабелей осуществить с учетом обеспечения помехоустойчивости от наводок силовых кабелей.

- Использовать гофрированную или жесткую ПВХ трубу с разветвительными коробками для прокладки кабельных трасс по стене с высотой более 3 метров в местах, где нет существующих лотков.

- При монтаже должен быть соблюдён пространственный дизайн, кабеля должны располагаться в горизонте - параллельно, отводы линий – перпендикулярно.

- Входы и выходы кабелей из коробок, гофры и других изделий должны быть защищены от попадания во внутрь осадков, продуктов жизнедеятельности птиц, пыли, а также не иметь краёв и углов, вызывающих зацепы и повреждению одежды.

- Крепление изделий должно выполняться метизами, не вызывающими повреждения тканей человека, одежды после монтажа изделий. Применение саморезов разрешается только для изделий, когда острые края саморезов оказываются внутри пространства, где не могут вызвать раны на теле человека и повреждения одежды.

#### 8. Требования к электропитанию и заземлению.

- Узлы системы сбора телеметрической информации должны быть подключены к системе электропитания помещения ОПУ ПС 110 кВ ПАЗ, напряжением 220/127 В.

- Должно быть обеспечено надежное выполнение основных функций системы при пропадании напряжения в сети с помощью источника бесперебойного питания (ИБП).

- Переход на электропитание от ИБП должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

- При использовании электропитания от ИБП аккумуляторные батареи должны автоматически подзаряжаться.

- Система сбора телеметрической информации должна быть защищена от скачков напряжения.

- После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим с настройками, заданными до отключения электропитания.

- Шкафы системы должны быть заземлены.

- Должен быть предусмотрен автоматический возврат работы системы ТМ и связи на питание от сети после работы от ИБП при полном разряде батарей.

9. Требования филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» к передаче телеметрической информации с ПС 110 кВ ПАЗ для Нижегородского РДУ (в соответствии с письмом «О передачи телеметрии с ПС 110 кВ ПАЗ» от 23/01/2025 № МР-ННЭ-56/32/73/680 от ПАО «Россети Центр и Приволжье»):

- Подрядчик должен запроектировать основной и резервный каналы передачи телеметрической информации в направлении от ПС 110 кВ ПАЗ – в филиал «Нижновэнерго» - в Нижегородское РДУ.

- Подключаемая к сети филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (далее Филиал), технологическая сеть передачи данных АО «Энергосетевая Компания» должна быть изолирована от общей корпоративной сети АО «Энергосетевая Компания».

- Подрядчик в проекте должен предусмотреть от ПС 110 кВ ПАЗ два независимых канала передачи данных в соответствии с требованиями Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики – Чувашии» (далее НРДУ), согласно письма от 21/11/2024 за № З37-в-I-2-19-2384;

- Проектная организация должна запроектировать основной и резервный канал передачи данных с учётом следующих требований:

- проектная организация собственными силами (подрядчик, выполняющий работу в интересах АО «ЭСК») отрабатывает со всеми нижеперечисленными операторами связи возможность организации L3 VPN типа site-to-site пропускной способностью не менее 256 Кбит/с, от ПС 110кВ ПАЗ до точки доступа Филиала: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д.33, 1 этаж, к.105 (ЦОД) в соответствии техническими условиями ПАО «Россети» с последующим выбором двух наиболее оптимальных с технической и экономической сторон каналов связи;

- в составе предложений операторов связи должно быть учтено предоставление операторами связи конечного оборудования (коммутаторы, медиаконвертеры и т.п.) и соединительного кабеля до точки передачи в систему ПАО «Россети» на стороне ПАО «Россети» (Нижегородское РДУ), то есть на территории ПАО «Россети» не должно быть спроектировано оборудования и КЛ, принадлежащего АО «Энергосетевая компания» (граница должна быть между оператором и Россети);

- трассы прохождения физических кабельных линий каналов связи должны быть разделены географически (проходить разными эстакадами, тоннелями, разными участками канализации, разными сторонами помещений и т.п.);

- защиту передаваемых данных обеспечивает оператор, предоставляющий услуги связи;

- на точке доступа присутствуют операторы: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «ВымпелКом».

- Основной и резервный каналы должны удовлетворять следующим требованиям: сетевая задержка – менее 150 мс, процент потерь пакетов – не более 1%, вариация задержки – не более 50 мс.

- Адреса IPv4 для устройств Заказчика и стыка с провайдером выделяются из действующего диапазона Филиала. Точные номера используемых интерфейсов, VLAN на сетевом оборудовании Филиала предоставляется в рабочем порядке, контактным лицом  – начальником отдела ЭТК службы эксплуатации СДТУиИТ.

- В рамках проектирования проектная организация собственными силами должна разработать и согласовать с Филиалом Нижегородское РДУ и ПАО Россети схему организации стыка сетей, на которой должно быть указано: диспетчерские наименования объектов, адреса размещения объектов, наименование источника(ов) телеметрической информации, скорость арендованных (собственных) каналов и их принадлежность, линии связи и типы интерфейсов, все используемые для информационного обмена IP адреса устройств (АО «ЭСК», Филиала, операторов), границы зон эксплуатационной ответственности, контакты специалистов, ответственных за эксплуатацию оборудования передачи данных и телемеханики.

- Согласование используемого адресного пространства с операторами связи выполняет проектная организация собственными силами (подрядчик по настоящему техническому заданию, выполняющий работу в интересах АО «ЭСК»).

- Подрядчик по настоящему техническому заданию, выполняющий работу в интересах АО «ЭСК», должен в проекте запроектировать передачу телеметрической информации при соблюдении следующих требований:

  - Передача телеметрической информации ведётся непосредственно с КП ПС 110 кВ ПАЗ Заказчика в протоколе ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

  - Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ ПАЗ ведётся одновременно по основному и резервному каналам до основного (10.52.198.2), а при его отключении до резервного (10.52.198.3) сервера Кстовского высоковольтного РЭС. Оба сервера расположены по адресу: г. Кстово, ул. Магистральная, д.2, узел связи ПС 35 кВ Западная.

  - Передача телеметрической информации на сервера телемеханики Нижегородского РДУ осуществляется ретрансляцией с серверов телемеханики Кстовского высоковольтного РЭС по существующим каналам Филиала. Организация ретрансляции выполняется после получения полного объёма телеинформации от АО «ЭСК» согласно подписанных формуляров и согласования Нижегородского РДУ изменений в действующий формуляр обмена телеметрической информацией между серверами Кстовского высоковольтного РЭС и Нижегородского РДУ.

  - Объём передаваемой телеинформации от ПС 110 кВ ПАЗ проектная организация собственными силами (подрядчик по настоящему техническому заданию, выполняющий работу в интересах АО «ЭСК») согласовывает с Филиалом Нижегородское РДУ и ПАО «Росссети» в виде формуляра согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

- В ходе выполнения работ подрядчик по настоящему техническому заданию, выполняющий работу в интересах АО «ЭСК» должен выполнять следующие организационные мероприятия:

  - Все работы должны производиться в соответствии с нормами охраны труда и техники безопасности, персоналом, имеющим допуск на работу в действующих электроустановках.

  - Всё оборудование, работы и услуги операторов, перечисленные в технических условиях, финансируются подрядчиком по настоящему техническому заданию выполняющему работу в интересах АО «ЭСК», и выполняются его силами.

  - При проектировании проектная организация собственными силами (подрядчик по настоящему техническому заданию выполняющий работу в интересах АО «ЭСК») обязан подготовить, согласовать с филиалом Нижегородское РДУ и ПАО «Россети» и утвердить следующие документы:

- Схему организации каналов связи с указанием границ ответственности;

- Формуляр передаваемой с энергообъекта телеинформацией.

10. Документация.

Вся необходимая документация предоставляется Заказчику в количестве 3 бумажных экземпляров и 1 экземпляра в электронном виде на носителе CD. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

- пояснительная записка;

- схемы системы сбора и передачи телеинформации;

- схема и планировки расположения кабельных трасс, оборудования;

- схемы электрические принципиальные;

- кабельный журнал (включая сертификаты на противопожарную безопасность);

- спецификация оборудования и работ

- формуляры, перечни сигналов с указанием источника и места подключения, схемы организации каналов, согласованные с филиалом Нижегородское РДУ и ПАО «Россети».

- описания протоколов, параметры настройки устройств интерфейсов (скорости, четности и др., коэффициенты преобразования и т.п.);

- Сметы должны быть выполнены ресурсно-индексным методом с использованием действующей редакции ФСНБ-2022 (ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001).

В проекте необходимо предусмотреть ЗИП электронного оборудования, оборудования связи, коммутационного оборудования, оборудования электропитания в количестве 10% от объема используемого оборудования, но не менее одной единицы каждого вида.

Срок проектирования до 01 октября 2025 года.

- 11. Требования по безопасности.

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование системы должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами.

12. Сертификаты.

Все оборудование и материалы (повода) должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

13. Гарантийные обязательства.

Гарантия на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с момента принятия работ.

14. Начальная (максимальная) цена договора.

- Начальная (максимальная) цена договора, без НДС – 1 587 769,24 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 24 копейки)

- Начальная (максимальная) цена договора, с НДС – 1 905 323,09 руб. (Один миллион девятьсот пять тысяч триста двадцать три рубля 09 копеек)

15. Приложения.

- Приложение № 1 – Формуляр согласования передачи телеинформации в протоколе МЭК 870-5-104 на 1 листе;

- Приложение № 2 – Сводная смета на 1 листе;

- Приложение № 2.1 – Смета № 1 на 2 листах;

- Приложение № 2.2 – Смета № 2 на 1 листе.

Приложение № 1

к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

КиТ АСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

«___»________________2025 г.

_________________ П.И.Васильев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

«___»________________2025 г.

_________________ М.О.Зверев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора – технический директор

АО «Энергосетевая компания»

«___»____________2025г.

_________________Д.А.Пигалов

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора

- главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ

«___»____________2025г.

_________________А.А.Ионов