ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Участник закупки имеет право изложить конкретные показатели в соответствии (п. 6.1 настоящей документации об электронном аукционе) в произвольной форме в соответствии с требованиями Заказчика в описании объекта закупки с указанием товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленных образцов (при наличии), наименование места происхождения товара, наименование производителя предлагаемого товара и страны происхождения товара, предлагаемого для поставки, и предоставить ее в составе первой части заявки

| Требование к товару | Товар должен: - быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов; - иметь фирменную упаковку производителя (упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар - международным стандартам упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время перевозки); Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Поставщика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя. Предоставление сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющие качество Товара и материалов для монтажа - передаются Заказчику в день поставки Товара. |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | - Гарантия на товар – не менее 24 (Двадцать четыре) месяца (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки) |

1. Требования к товару

| № п.п. | Наименование объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара; показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, потребностям Заказчика | Значения показателей | Ед. изм.* | Кол-во | Примечание (инструкция по заполнению заявки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вентиляционное оборудование |  | штука | 2 | Указать наименование предлагаемого товара, в том числе наименование места происхождения товара и наименование производителя товара. Указать страну происхождения товара** |
| 1.1. | Вид кондиционера | Сплит-система |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.2. | Состав | Комплект |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.3. | Тип внутреннего блока | Настенный |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.4. | Режимы работы | Охлаждение и обогрев |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.5. | Наличие функции «Управление мощностью»: On/Off | соответствие |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.6. | Мощность охлаждения, не менее | 5,29 | кВт |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.7. | Мощность обогрева, не менее | 5,57 | кВт |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.8. | Потребляемая мощность (охлаждение), не более | 1,98 | кВт |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.9. | Потребляемая мощность (обогрев), не более | 1,72 | кВт |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.10. | Расход воздуха, не менее | 810/650/530 | м3/ч |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.11. | Уровень шума внутреннего блока (макс./норм./мин.), не более | 48/41/36 | дБА |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.12. | Уровень шума наружного блока (ном.), не более | 52 | дБА |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.13. | Максимальная длина трассы (всего / без дозаправки) | 25 | м |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.14. | Максимальный перепад высот (наруж. - внутр.) | 15 | м |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.15. | Хладагент: R410A | соответствие |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.16. | Диапазон наружных температур (охлаждение) | - 40...+ 43 | °С |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.17. | Диапазон наружных температур (обогрев) | - 7.....+ 24 | °С |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.18. | Электропитание | 220 | В |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.19. | Наличие функции приточной вентиляции | соответствие |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.20. | Наличие низкотемпературного комплекта | соответствие |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.21. | Наличие проводного пульта ДУ в комплекте | соответствие |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.22. | Класс оборудования | Бизнес |  |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |
| 1.23. | Площадь помещения (ориентировочно) | 50 | м2 |  | Участник закупки подтверждает значение словами «соответствует» |

2. Требования к монтажу и наладке.

(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки)

2.1. К монтажу допускаются рабочие, имеющие удостоверение электробезопасности не ниже III. Наличие необходимых разрешительных документов, сертификатов.

2.2. Поставщик осуществляет доставку, монтажные и пусконаладочные работы за счёт собственных сил и средств. Работы по монтажу и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика.

2.3. При установке кондиционера Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод + флекс +электрокабель + дренаж, кабель-канал и т.д.).

2.4. В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

- установка внешнего и внутреннего блоков кондиционера;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в т. ч. в коробе);

- монтаж межблочного электрического кабеля (в т. ч. в коробе);

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- дозаправка хладагентом;

- тестовый запуск кондиционера;

- питание к автоматическому выключателю либо к ближайшей розетке (включая подачу питания к кондиционеру) ведет поставщик; (в т. ч. в коробе).

Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера.

2.5. Крепление блоков кондиционера:

- Внутренний блок кондиционера должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований.

- Монтаж внешнего блока кондиционера производится в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальная конструкция, рассчитанные на вес наружного блока.

- Оборудование и трубопроводы должны быть закреплены на строительной конструкции здания таким образом, чтобы не нарушать конструкция здания, при полной работоспособности оборудования.

2.6. Монтаж фреоновых трубопроводов:

- Трубопровод укладывается в декоративный короб. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок).

- Все детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможному действию влаги и других неблагоприятных факторов и защищены согласно СНиП 2.03.11.

2.7. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода:

- Внутри помещения межблочный электрический кабель и дренажный трубопровод укладываются в одном коробе.

- При монтаже должны быть приняты меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод, а также образования конденсационной влаги.

- Обеспечить подключение сплит-системы к электросети, всё расходные материалы необходимое для подключения приобретаются за счёт Поставщика.

- Монтаж дренажной помпы на двух сплит системах.

2.8. Запуск кондиционера:

- После запуска, работа кондиционера тестируется во всех режимах.

- При тестировании производятся замеры: напряжение в сети, электропотребление кондиционера, давление хладагента, температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока, регулировка скорости потока. При необходимости производится дозаправка хладагента.

- После окончания пуско-наладочных работ Поставщик сдаёт оборудование представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ.

2.9. Пробивка отверстий (в случае необходимости).

Для сверления используется перфоратор с буром 45-100 мм. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы, упаковки от кондиционеров и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком собственными силами и за его счет.

*  Наименование единицы измерения указывается в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОК 015-94 (МК 002-97).

** Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.