Приложение № 3 к Контракту

от ____________.

Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Здания кафедры КГБУЗ ВКБ №1

г. Владивосток    								           «10» марта 2025 г.

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| Начальник хозяйственного отдела |  |  | Пуциловский А.В. |  |
| (должность) |  |  | (Фамилия И.О.) |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
| Специалист по охране труда |  |  | Осипов А.Ф. |  |
| (должность) |  |  | (Фамилия И.О.) |  |
| Инженер |  |  | Бабич С.М. |  |
| (должность) |  |  | (Фамилия И.О.) |  |

в соответствии с приказом № 132 О/Д  от 04.03.2025   выполнила осмотр здания кафедры с целью установления дефектов покрытий, оснований, строительных конструкций крыши и составления настоящего акта для указания качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.

Общие сведения по объекту

| Количество этажей, эт. | 1 |
| --- | --- |
| Фундамент | Железобетонные блоки |
| Стены и перегородки | Кирпичные |
| Перекрытия | Железобетонные плиты |

Имеющиеся дефекты и повреждения

Таблица 1. Дефекты крыши

| № п/п | Наименование дефекта | Способ устранения дефекта | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |
| 1 | Крыша скатная листовая металлическая по деревянной стропильной системе. Коньковые элементы сломаны. Все металлические элементы настенных желобов, примыканий и проч. поражены коррозией. Визуально зафиксированы местные прогибы кровли, частичное отсутствие крепежных элементов, ржавление крепежа , в некоторых местах недостаточная плотность прилегания элементов кровли к обрешетке. Атмосферные осадки проникают внутрь чердака, элементы стропильной системы увлажняются, регулярно происходят протечки в нижерасположенные помещения. Стропильная система частично, обрешетка на 100% из деревянных элементов находиться в неудовлетворительном техническом состоянии, в местах протеканий деревянные элементы подверглись биологическому разрушению, повсеместно древесина поражена жучком. Срок действия огнезатного покрытия деревянных конструкций истек. Слуховые окна отсутствуют. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки парапетов, кирпичных столбиков. В местах сопряжений (узлов примыканий) кладка подвергается увлажнению, что провоцирует развитие её деструкции, обрушение штукатурки, выщелачивание шовного раствора. Кирпич имеет трещины и сколы | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 762,18 |  |
| 2 |  | Очистка существующих стропильных ног от извести для дальнейшего нанесения огнебиозащитной обработки | м2 | 638,53 |  |
| 3 |  | Разборка существующих покрытий кровель из рубероида | м2 | 120 |  |
| 4 |  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами с применением: | м3 | 0,66 |  |
| 5 |  | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 | шт | 265,32 |  |
| 6 |  | Снятие сплошной обрешетки из досок, укладка новых досок сплошным настилом с зоне конька и свеса крыши с применением: | м2 | 149,424 |  |
| 7 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 4,781568 |  |
| 8 |  | Снятие обрешетки из досок с прозорами, укладка новых досок 30мм с прозорами под кровлю из профлиста с применением: | м2 | 612,756 | ((762,18-149,424) / 100)*100 |
| 9 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 4,902048 |  |
| 10 |  | Снятие контробрешетки с прозами из брусков, монтаж контробшетки с прозорами из брусков 30х50мм | м2 | 762,18 |  |
| 11 |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок с применением: | м | 136 |  |
| 12 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 50 мм, сорт II (с учетом перехлестов и накладок) | м3 | 1,53 | 204*0,05*0,15 |
| 13 |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием рулонными материалами с применением: | м | 26 |  |
| 14 |  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 150 мм, сорт II (с запасом на замки) | м3 | 0,63 | 28*0,15*0,15 |
| 15 |  | Устройство слуховых окон с применением: | шт | 2 |  |
| 16 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,12 |  |
| 17 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,2 |  |
| 18 |  | Заполнение оконных проемов окнами с жалюзийными решетками | м2 | 0,72 | 0,6*0,6*2 |
| 19 |  | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм | компл | 2 |  |
| 20 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм | шт | 4 |  |
| 21 |  | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей новой и существующей стропильной системы готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с применением: | м2 | 1818,97 | (1180,44+638,53) |
| 22 |  | Антисептик-антипирен "Пирилакс-люкс" для древесины | кг | 523,8634 | 0,5238634*1000 |
| 23 |  | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции из антиконденсатной пленки | м2 | 762,18 |  |
| 24 |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 762,18 |  |
| 25 |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5 Ширина рабочая — 1000 мм, полная — 1060 мм, расход 6% | м2 | 807,9108 | 762,18*1,06 |
| 26 |  | Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 55,11 |  |
| 27 |  | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм | м | 18 |  |
| 28 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм примыкания из листовой оцинкованной стали шириной 300мм | т | 0,072297 |  |
| 29 |  | Монтаж снегозадержателя трубчатого, в том числе: | м | 138,36 |  |
| 30 |  | Снегозадержатель трубчатый, вес 10,5 кг/м.п. | т | 1,45278 | 10,5*138,36/1000 |
| 31 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (существующий капельник - демонтаж и устройство нового) | м | 127,44 |  |
| 32 |  | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм | м2 | 79,65 | 127,44*0,625 |
| 33 |  | Установка тройников на фановые стояки, в том числе: | шт | 7 | (1+5+1) |
| 34 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 35 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм | шт | 5 |  |
| 36 |  | Тройник полипропиленовый диаметром 160мм | шт | 1 |  |
| Лестница подъема на крышу (6 метров) |  |  |  |  |  |
| 37 | Металлическая лестница на кровлю сильно повреждены коррозией, крепления ослабли, пользоваться лестницей опасно, ремонту не подлежит, демонтирована силами рабтников учреждения. Требуется установка новой | Монтаж металлической лестницы подъема на крышу из труб стальных прямоугольных 40х20х2 мм (вес 23,4кг), труб стальных квадратных 20х20х2 мм (вес 8,64кг), стальных пластин 80х80х5мм - 6 штук, вес 1,5кг) | т | 0,03354 | (23,4+8,64+1,5)/1000 |
| 38 |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм | кг | 0,42 | 0,07*6 |
| 39 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,478 |  |
| 40 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 2,478 |  |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |
| 41 | Запрещается складирование строительного мусора на территории учреждения. Весь мусор подлежит утилизации без сохранения годных материалов, включая металлические материалы и конструкции разборки. Мусор должен регулярно вывозиться для утилизации на полигон ТБО , включенный в государственный реестр объектов размещения отходов «Комплекс по переработке и утилизации ТБО в г.Владивостоке» с идентификационным номером 25-00001-З-00592-250914, расположенный по ул. Холмистая 1, г. Владивосток, Приморский край | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Деревянные конструкции (IV) | т | 27,5014472 | 2,540208+7,7820012+16,081998+0,76704+0,3302 |
| 42 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Фальцевое покрытие, рубероид, корпич, сталь оцинкованная (V) | т | 5,319252 | (5*762,18+7,8*120)/1000+0,1518+0,420552 |
| 43 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км | т | 32,8206992 | 5,319252+27,5014472 |
| Вывоз строительного мусора существующего |  |  |  |  |  |
| 44 | На чердачном пространстве крыши имеется скопившийся существющий мусор. Существующий мусор необходимо увезти на полигон ТБО , включенный в государственный реестр объектов размещения отходов «Комплекс по переработке и утилизации ТБО в г.Владивостоке» с идентификационным номером 25-00001-З-00592-250914, расположенный по ул. Холмистая 1, г. Владивосток, Приморский край | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную (существующий битый шифер, кирпич) (V) | т | 80 |  |
| 45 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км | т | 80 |  |

Выводы

По результатам обследования установлено, что общее техническое состояние крыши оценивается как ограниченно-работоспособное.

Для приведения крыши в работоспособное техническое состояние требуется выполнить капитальный ремонт.

| Начальник хозяйственного отдела |  |  |  | Пуциловский А.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность члена комиссии) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Специалист по охране труда |  |  |  | Осипов А.Ф. |
| (должность члена комиссии) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Инженер |  |  |  | Бабич С.М. |
| (должность члена комиссии) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________________________ | _______________________________ |
| __ _____________ 2025г. | __ _____________ 2025г. |